|  | Ｖ Ｉ Ｓ Ｏ 使 用 說 明 書 | １／４ |
| --- | --- | --- |
| Ｃ４００２Ａ |  | ８９．９．２０ |
| 圖 號: Ｃ４００２Ａ 名 稱: 高 電 壓 隔 離 器 說 明: 本隔離器乃利用數ＭΩ之高抗來作為其輸入隔離功能, 以獲得一優良的電 氣隔離效果, 可防止系統間因採用 "非隔離系統" 之控制方式, 而產生短 路或互相干擾之現象. 本隔離器主要乃針對配合馬達控制主板(SHPC,TFPC 或TFRC) 採用電壓回授時, 作 "非隔離系統" 之電氣隔離使用, 採用附件 PCB 之設計方式, 可直接疊合於馬達控制主板上, 亦可獨立使用, 有440 Vdc/100% 與 200Vdc/100%兩種電壓信號輸入端, 以配合不同之電源系統 使用. 且有Bias與Gan 兩只內部調整鈕來匹配系統控制使用, 可得極佳之 控制線性度 0.2% 以內. 其它關於本隔離器之相關之特性, 使用調整方法, 請先詳細閱讀本說 明書, 以確保本隔離器能發揮完全之功能. 示 意 圖: |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｖ Ｉ Ｓ Ｏ 使 用 說 明 書 | ２／４ |
| Ｃ４００２Ａ |  | ８９．９．２０ |
| 規 格: |
| 內 容 | 規 格 | 備 註 |
| 使用電源 | +15V ± 1% mA(max) |  |
|  | -15V ± 1% mA(max) |  |
| 電壓輸入信號 | 165 ～ 275Vdc (220Vdc/100%) | TB "P2 ～ N2" |
|  | 330 ～ 550Vdc (440Vdc/100%) | TB "P4 ～ N4" |
| ＢＳ | ± 1% | VR "BS" |
| ＧＮ | ± 25% | VR "GN" |
| 輸出信號 | 10Vdc/100% | TB "OP ～ 0V" |
| 線性度 | 0.2% |  |
| 配 線 圖: 註:1. 本隔離器使用電源輸入端, 若直接疊合於馬達控制主板上, 則可利用SOCKET "S1"直接從馬達控制主板上取得使用電源. 2. 本隔離器若直接疊合於馬達控制主板上使用時, 可直接從馬達控制主板上取得 使用電源, 且"OP" 信號亦可直接經短接線"J1" 輸入控制主板上. 若"OP"信號 不想從SOCKET "S1" 直接輸入控制主板時, 則將短接線 "J1" 剪斷即可. |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｖ Ｉ Ｓ Ｏ 使 用 說 明 書 | ３／４ |
| Ｃ４００２Ａ |  | ８９．９．２０ |
| 七. VR 一 覽 表: |
| 名 稱 | 功 用 | 調 整 範 圍 | 標 準 設 定 值 |
| ＢＳ | 零 點 調 整 鈕 | ± 1% | ──── |
| ＧＮ | 增 益 調 整 鈕 | ± 25% | ──── |
| 八. 端 子 台 一 覽 表: |
| 名 稱 | 功 用 | 標 準 規 格 |
| P2 , N2 | 電 壓 信 號 輸 入 端 | 220Vdc/100% |
| P4 , N4 | 同 上 | 440Vdc/100% |
| OP | 信 號 輸 出 端 | 10Vdc/100% |
| +V | 使 用 電 源 輸 入 端 | +15Vdc |
| -V | 同 上 | -15Vdc |
| 0V | 零 電 位 端 子 | 0V |
| 九. SOCKET 一 覽 表: |
| 名 稱 | 說 明 |
| S1 | 輔 助 使 用 電 源 輸 入 端 與 "OP" 信 號 輸 出 |
| 十. 短 接 線 一 覽 表: |
| 名 稱 | 說 明 |
| J1 | 控 制 "OP" 信 號 是 否 從 SOCKET"S1" 輸 出 |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |
|  | Ｃ Ｓ Ｃ 使 用 說 明 書 | ４／４ |
| Ｃ４００２Ａ |  | ８９．９．２０ |
| 十 注 意 事 項: 請勿對本隔離器作絕緣耐壓測試. 請勿任意更改本隔離器內部" 已設定好數值" 之VR 與各端子間之接線. 使用本隔離器, 應符合" 本說明書" 所述之規定. 十 1. "BS"VR 之調整: 當電壓輸入信號為零時, 調整 "BS"VR 使信號輸出端 (TB "OP-0V")之電壓準位為 0V 為止. 2. "GN"VR 之調整: 依實際系統匹配使用調整之. (註: "GN" VR 於出廠前已依電壓輸入信號為 220Vdc/100% 時, 設定輸出信 號為10Vdc/100%) |
| A |  | C |  | D |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |